| Наручилац | Дома за децу и лица ометена у развоју ``Др Никола Шуменковић`` из |
| --- | --- |
| Адреса | Стамнице |
| Место | Стамнице СО Петровац |
| Број одлуке | бр.815 - 05/22 |
| Датум | 20.05.2022.г. |

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019), директор Дома за децу и лица ометена у развоју ``Др Никола Шуменковић`` из Стамнице, доноси:

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор  за јавну набавку у отвореном поступку  набавка добара - МОТОРНА ОПРЕМА –АГРЕГАТ за потребе   Дома за децу и лица ометена  у  развоју „Др Никола Шуменковић“‚ Стамница, број  набавке : 456-08-04/22 следећем привредном субјекту: "Energoglobal" ДОО -Футог,  понуда бр. 0405/22-AL-01

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 18.03.2022. године донео одлуку о покретању  поступка    за  набавку добара у отвореном поступку- МОТОРНА ОПРЕМА –АГРЕГАТ за  потребе Дома за децу и лица ометена  у  развоју „Др Никола Шуменковић“‚ Стамница, број набавке  456-08-04/22.

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 6.666.667,00 динара, односно 8.000.000,00 са ПДВ-ом, а за коју се спроводи поступак јавне набавке у отвореном поступку . Јавни позив за подношење понуда са конкурсном документацијом послат је на објаву на портал јавних набавки - jnportal.ujn.gov.rs број објаве : 2022/S F02-0013465. До истека рока за подношење понуда 04.05.2022.године до 10:00 часова  приспеле су 2  понуде. Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и дана 19.05.2022.г. сачинила извештај о истом и  објавила  на порталу јавних набавки jnportal.ujn.gov.rs. У извештају о стручној оцени понуда   Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1.Предмет јавне набавке:

Јавна набавка добара - МОТОРНА ОПРЕМА –АГРЕГАТ за  потребе Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница број 456-08-04/22.

ЦПВ:14212200-АГРЕГАТИ

Јавна набавка није обликована по партијама

2.Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 6.666.667,00 динара, односно 8.000.000,00 са ПДВ-ом.

3. Подаци о  понудама привредних субјеката:

До истека рока за подношење понуда, дана 04.05.2022.г. до 10:00:00 часова, примљене су 2 понуде следећих понуђача:

понуда                     назив   понуђача                             датум подношења               час

1. 0405/22-AL-01       "Energoglobal" ДОО -Футог             04.05.2022.г.             08:35:42

2. 0405/22                    "Fenix-igma" ДОО -Београд             04.05.2022.г.            09:34:24

са чланом групе привредног субјекта

"W.D.Concord West"ДОО-Београд

4.Додатн захтев за доставу доказа, додатно објашњење и допуна понуде привредног субјектa:

Након отварања понуде за  Моторна опрема - Агрегат, ЈН бр. 456-08-04/22,а   приликом прегледа комплетне  понуде комисија Дома Стамница за поменуту јавну набавку утврдила је следеће недостатке  и тражила   додатно објашњење од привредног субјекта "Fenix-igma" ДОО -Београд као носиоца групе а у вези са :

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума има одређених не испуњавања  у појединим тачкама и то:

2.1. Овлашћење, дозвола или чланство

Захтев наручиоца: Потребно је да Понуђач достави овлашћење од произвођача дизел електричног агрегата, да поседује овлашћење од произвођача мотора за уградњу и сервисирање истог у своје агрегате

Одговор у изјави - FI - Поседујемо овлашћење

Достављено: Сертификат од произвођача да Понуђач може да продаје и да су запослени обучени за рад

Недостаје: Овлашћење од произвођача дизел електричног агрегата, да поседује овлашћење од произвођача мотора за уградњу и сервисирање истог.

3.1. Техничка лица или тела - контрола квалитета

Захтев наручиоца: Одговорни извођач радова са личном лиценцом 430 - или одговарајућа (1 извршилац) Доказ: Лиценца важећа на дан отварања понуда

Одговор у изјави - CW: Драган Павловић 430, Радослав Кацаревић 430

Недостаје: Лиценца важећа на дан отварања понуда

Захтев наручиоца: Одговорни извођач радова са личном лиценцом 450 - или одговарајућа (1 извршилац) Доказ: Лиценца важећа на дан отварања понуда

Одговор у изјави - CW: Игор Јанковић 450

Недостаје: Лиценца важећа на дан отварања понуда

3.2. Техничка средства и мере за обезбеђивање квалитета

Захтев наручиоца:  Привредни субјект мора да поседује уређај за тестирање Load Bank минималне снаге, која покрива максималну снагу агрегата 308 kw.

Одговор у изјави FI: Поседујемо захтеване уређаје и тестове

Недостаје: доказ о власништву / закупу / лизингу уређаја, а то може бити уговор, пописна листа, или други одговарајући документ на основу којег се то може утврдити на јасан и несумњив начин.

Захтев наручиоца:   Привредни субјект дужан је да поседује фабрички тест сертифкат тестирања агрегата под оптерећењем.

Одговор у изјави FI: Поседујемо захтеване уређаје и тестове

Недостаје: фотокопија теста

- Такође Вам указујемо на   Модел уговора:

У моделу уговора  члан 1. се наводи да наступате заједнички са Tesla sistem доо из Београда а заједничку понуду сте доставили са фирмом W.D. CONCORD WEST

Наручиоц је затражио за образложење  зашто је дошло до овога, као и да привредни субјекта "Fenix-igma" ДОО -Београд на  јасан  начин навед име  понуђача са којим учествуј у заједничкој понуди.

- Захтев за образложење у погледу техничких карактеристика:

Тражи се образложење зато што техничке карактеристике мотора, Микропроцесорско контролно-управљачког модула и звучно изолованог кућишта нису у складу са траженим техничким карактеристикама.Понуђени мотор Схангхаи није познат на овом тржишту а претрагом на интернету није могуће наћи никакве подаке о произвођачу мотора а дати мотор се такође не налази на листи еворпске асоцијације мотора www.euromot.eu која обухвата све реномиране произвођаче мотора.Запремина мотора није у складу са захтеваном.Није наведен произвођач генератора како би се могла проверити веродостојност захтеваних података.Микропроцесорско контролно-управљачки модул не задовољава следеће карактерситике захтеване

техничком документацијом:

● Графички дисплеј у боји

● Могућност избора језика укљичујучи и српски

● Комуникације Ethernet, SNMP, Email

● Могућност бележења и до 400 догађаја са могућношћу проширења USB меморијом и

SD меморијском картицом исти подаци нису наведени у понуди

Звучно изоловано кучиште Canopy није у складу са захтеваним нивоом буке од 68 dB на 7m. Слободностојећи орман ATS није у складу са захтеваним техничким карактеристикама.

Како би  понуда била прихватљива, наручилац је дана 13.05.2022..г путем Портала   објавио "Захтев за  доставу доказа, додатно објашњење и допуну понуде привредном субјекту Fenix-igma  ДОО –Београд"

Потенцијални привредни субјект није у назначеном законском року одговорио на "Захтев наручиоца да достави неопходне тражене захтеве  и доказе", а на основу којих би Наручиоц  могао на јасан и несумљив начин утврдити да су испуњени  сви захтеви и услови у вези са предметном набавком  и техничком спецификацијом.

5. Подаци о понудама које су одбијене или које се не разматрају, разлоге за њихово одбијање или не разматрање: Одбија се понуда број 0405/22 привредног субјекта Fenix-igma  ДОО –Београд јер нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничком спецификацијом.

6. Образложење о одбијању понуде због неуобичајено ниске цене: НЕМА

7. . Начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум  који је примењен приликом ове набавке је „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА".

- Укупна понуђена вредност  понуђача "Energoglobal" ДОО -Футог, за набавку добара - МОТОРНА ОПРЕМА-АГРЕГАТ Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница број  набавке 456-08-04/22,  понуде бр. 0405/22-AL-01 износи 6.390.000,00 РСД без ПДВ-а, односно 7.668.000,00 РСД са ПДВ-ом

Ранг листа понуђача на основу датог критеријума за доделу уговора:

1. "Energoglobal" ДОО -Футог понуђена укупна   вредност износи 6.390.000,00 РСД без ПДВ-а, односно 7.668.000,00 РСД са ПДВ-ом

7.Назив понуђача коме се додељује уговор:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује  да је понуда бр. . 0405/22-AL-01 понуђача  "Energoglobal" ДОО -Футог, на основу датог критеријума  прихватљива и  предлаже наручиоцу његов избор.

Образложење избора: Понуђач је доставио сву тражену документацију, односно испуњени су сви захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

x

Да                                                        Не

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору прихватљиве понуде, те је на основу законског овлашћења донело :

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  привредном субјекту "Energoglobal" ДОО -Футог,  понуда бр. 0405/22-AL-01

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од  дана објављивања   Одлуке на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице

____________________________